| Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования « Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район МКУДО «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» |  |  |  |  |  |  | Руководителю Приокского Управления Ростехнадзора Челенко В.Г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, д. 56, г. Киреевск, Киреевский район, Тульская область, РФ, 301260, тел. (48754) 6-34-67, ОГРН 1127154028341, ИНН/КПП 7128502455 / 712801001 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | № |  |  |  |  |  |
| На № |  |  | от |  |  |  |  |

Уважаемый Василий Георгиевич!

Во исполнение предписания Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 13-16/342 от 17.11.2017, Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической и социальной помощи» муниципального образования Киреевский район сообщает  о работе, проведенной по устранению выявленных нарушений:

В пункте 1.  «Работа с электротехническим персоналом учреждения»,  нарушения, указанные в п.п.1.1, 1.2., 1.3 устранены (руководителю Приокского  управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направлено заявление-обязательство о возложении ответственности  за безопасную эксплуатацию электроустановок МКУДО  «Центр психолого-педагогической и социальной помощи»; определен состав электротехнического персонала, осуществляющего эксплуатацию электроустановок учреждения; заключён договор с МКУ «Центр техобслуживания образования» на эксплуатационное обслуживание электроустановок зданий и помещений).

В пункте 2  «Техническая документация  учреждения», нарушения, указанные в п.п. 2.1, 2.2,  2.3,  2.4 устранены (получен акт об осуществлении технологического присоединения № 18-2/К от 12.01.2017, где обозначено разграничение  сетей по имущественной (балансовой) принадлежности и эксплуатационной ответственности между энергоснабжающей организацией и Потребителем – приложение 1; составлен перечень технической документации, соответствующие документы, журналы, списки и перечни приведены в соответствие с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.

Нарушения, указанные в пункте 3 «Эксплуатация электроустановок учреждения»  и в пункте 4 «Безопасность работ с электроустановками» устранены (регламентирован Порядок работ с действующими электроустановками, созданы условия для безопасной  эксплуатации электроустановок, приобретены  и готовы к использованию защитные средства).

В пункте 5 «Эксплуатация заземляющих устройств» нарушения указанные в п.п. 5.1, 5.2, 5.3, устранены

В пункте 6 « Работа с командированным персоналом», нарушения, указанные в п.п. 6.1, 6.2 устранены ( заведены  соответствующие журналы).

В пункте 7 «Эксплуатация электроустановок», нарушения, указанные в п.п. 7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7,7.8,7.9,7.10,7.11,7.12,7.13 устранены (наличие схем  электрических соединений, предупреждающих надписей, надписей, указывающих назначение присоединений, маркировок приведено в соответствие с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г., зарегистрированы Минюстом России, рег. № 4145 от 22.01.2003.; замеры сопротивления  растекания тока заземляющего устройства отражены в протоколе  № 12-02-18-3 от 12.02.2018 – приложение 2, устранены нарушения, выявленные при профилактических испытаниях; произведена замена штепсельных розеток, светильников над входами в здание, линии питания убраны в несгораемые трубы, присоединение  заземляющего проводника осуществлено  соответственно  нормам и правилам.)

Приложение 1.

Приложение 2